TEXTBAUSTEIN SETEC Cat.5(e) Patchpanel 24*RJ45 / 506011

LEISTUNGSVERZEICHNIS

------------------------------------------------------------------------------

OZ       Leistungsbeschreibung                    Einh.-preis      Gesamtpreis

------------------------------------------------------------------------------

-.-.-    19", 1HE Kategorie 5(e) Patchfeld , 24 RJ45 Steckplätze

Vollgeschirmtes Verteilerfeld in kompakter Bauform für strukturierte
         Verkabelungssysteme;geeignet zum Einbau in 19"-Schranksysteme;

Gehäuse in pulverbeschichtetem Aluminium, Farbe RAL 7035

1HE Frontplatte mit fabrikfertiger Portbeschriftung

3 vollgeschirmte Module mit je 8 einzelgeschirmten RJ45-Buchsen

und 8-poligen, farbcodierten LSA-Plus Anschlussblöcken für Leiter-

durchmesser AWG 24 (0,51mm) bis AWG 22 (0,64mm)

Rückseitige Zuführung und Zugentlastung der Kabel

Großflächige Schirmauflage auf der Platine und 360° Schirm-

kontaktierung durch 2-fach Schirmschelle, Gesamtschirmung durch
         werkzeuglos demontierbares Schirmblech, separater Erdungsanschluss

am Gehäuse.

Verteilerfeld-Abmessungen BxHxT : 483mm (19") x 44mm (1HE) x 117mm

Einhaltung der ISO/IEC 11801 2nd Edition 2002 Cat.5 neu,
         gem. FCD 25N780 05/2002, der EN 50173 2nd Edition 2002 Cat.5 neu

Einhaltung der EIA/TIA 568A Add.5 Cat.5e und EIA/TIA 568B

Einhaltung der EMV-Richtlinien gem. EN 55022 Klasse B (Abstrahlung)

und 50082-1 (Störfestigkeit)

Übertragungseigenschaften für alle Paarkombinationen bis 100 MHz:

Frequenz.  Dämpfung      NEXT       FEXT    Return Loss

(max.)      (min.)     (min.)      (min.)

MHz       dB          dB          dB          dB

1         0,1         80,0        65,0        30,0

100       0,4         43,0        35,1        20,0

Fabrikat/Typ: SETEC / 506011

oder gleichwertig. Die Gleichwertigkeit hat der Bieter

durch Vorlage der entsprechenden Datenblätter/ Zertifikate
         eines unabhängigen Testinstitutes zur Angebotsabgabe nachzuweisen:

angebotenes Fabrikat / Typ :

Material: ............ EUR

Lohn    : ............ EUR

Komplett liefern und montieren

Stück              ...........EUR     ...........EUR